S

批 准 审 核 编 制 日 期：2010年11月23日 产品名称： 9700K温控开关(铁壳) 产品外形尺寸：24× 7 ×4.6mm(长×宽×厚),引线长度为70mm 外 观： 热保护器的外壳不得有毛刺、裂纹、变形、锈蚀等现象； 标志应正确、端正、清晰，经久耐擦； 性 能： 4—1 额定电气： 额定电流： AC（18 A / 115 13 A / 250 9A / 400） DC（18 A / 24V） 最大短路电流：DC 12V 100A 最小使用电流：DC 5V 10mA 动作温度： 动作温度（OFF）：90±5℃ 复位温度（ON）： 动作温度下降15℃—45℃ ON——OFF差 ： 15℃以上 备注：附温度特性对照表 接触电阻： 触头在闭合状态下，热保护器两触点间的接触电阻应不大于50mΩ。 绝缘电阻： 绝缘电阻在100MΩ以上。 电气强度 对热保护器下列部位间施加频率为50Hz的基本正弦波试验电压(有效值)，历时1min应无闪络和击穿现象。 在触头热分断状态下，两引出线之间：500V 在触头常闭状况下，引出线与外壳绝缘层表面之间：1500V 耐湿性 在周围温度为25℃、相对湿度为95%中放置10小时后，符合4—4、4—5项要求，并且外观构造无异常变化。 循环加热 每隔2小时放在-20℃与+90℃温度中，循环10次后，符合4—4、4—5项要求，并且外观构造无异常变化。 耐热性 在150℃温度中放置10小时后，满足4—4及4—5项要求，并且外观构造无异常变化。 耐寒性 在-20℃温度中放置10小时后，满足4—4及4—5项要求，并且外观构造无异常变化。 动作温度的变化为5℃以内。 反复开闭耐久性 常温下，接在交流50Hz、电压220V、功率因素COS∮=0.7的额定负载条件下试验2000次后，额定动作温度应在初期值的±5℃以内，且触点不发生熔焊，继续试验4000次后热保护器仍应可工作。 耐振动性 振动频率50Hz、振幅0.35mm、历时90min的定频试验，试验后其额定断开温度应符合4—2的规定。 耐落下冲击性 任意从1200mm的高度落到混凝地面3次后，其外观构造无异常变化。 动作温度在5℃以内。 引线牵拉强度性能： 用不低于30N轴向静拉力，历时5秒，引线无断裂、松动、脱落现象。 附图（温度特性对照表）： 标称动 作温度 断开 温度 复位 温度 标称动 作温度 断开 温度 复位 温度 TF.Tf(℃) ℃ TH.Th.TC(K) TF.Tf(℃) ℃ TH.Th.TC(K) 45 45±5 动作温度下降 15--45 100 100±5 动作温度下降 15--45 50 50±5 105 105±5 55 55±5 110 110±5 60 60±5 115 115±5 65 65±5 120 120±5 70 70±5 125 125±5 75 75±5 130 130±5 80 80±5 135 135±5 85 85±5 140 140±5 90 90±5 145 145±5 95 95±5 150 150±5

# Text boxes

| Company Name 客户名称 |  |
| --- | --- |
| Part Number 产品型号 | 9700K温控开关(90℃) |

9700K温控开关

技术规格书

文件编号：YFC/QS-KF.01

| Approved 供应商确认 | 深圳市宇富成电子有限公司 |
| --- | --- |
| Approved 客户确认 |  |

技术规格书

深圳市宇富成电子有限公司

#### SHEN  ZHEN  YU  FU  CHENG  ELECTRONIC  CO., LTD

深圳市宇富成电子有限公司

##### SHEN  ZHEN  YU  FU  CHENG ELECTRONIC  CO., LTD