石家庄金能电力设备有限公司绝缘胶垫介绍

绝缘胶垫

绝缘胶垫是由特种橡胶制成的，用于加强工作人员对地的绝缘。因此可把他视为一种固定的绝缘靴。

绝缘胶垫主要用于发电厂、变电站、电气高压柜、低压开关柜以及保护屏之间，发电机、调相机的励磁机等端处的地面铺设，以及保护作业人员免遭设备外壳带电时的触电伤害。

绝缘胶垫分类

绝缘胶垫颜色：黑色（推荐使用）、红色、绿色，此外可按客户要求生产蓝色、灰色、黄色等特殊颜色的绝缘胶垫。

绝缘胶垫表面样式：平面、防滑（包括常规条纹防滑胶垫、均匀条纹防滑胶垫、柳叶纹防滑胶垫、菱形纹防滑胶垫、圆凸点防滑胶垫）详见下图：

黑色柳叶纹防滑绝缘胶垫

黑色平面绝缘胶垫

绿色常规条纹防滑胶垫

圆凸点防滑胶垫（左）、菱形纹防滑胶垫（右）

绝缘胶垫厚度与最高耐压对照表（以黑色绝缘胶垫为例）

| 序号 | 厚度 | 单位重量 | 最高耐压 | 颜色 | 常规规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3mm | 5.5kg/m2 | 5KV | 黑、红、绿 （其他颜色可定做） | 10米/卷，50kg标准件 |
| 2 | 5mm | 9 kg/m2 | 10KV | 黑、红、绿 （其他颜色可定做） | 10米/卷，5米/卷， 50kg标准件 |
| 3 | 6mm | 11 kg/m2 | 15KV | 黑、红、绿 （其他颜色可定做） | 10米/卷，5米/卷 50kg标准件 |
| 4 | 8mm | 14.5 kg/m2 | 25KV | 黑、红、绿 （其他颜色可定做） | 10米/卷5米/卷， 50kg标准件 |
| 5 | 10mm | 18 kg/m2 | 30KV | 黑、红、绿 （其他颜色可定做） | 5米/卷，50kg标准件 |
| 6 | 12mm | 22 kg/m2 | 35KV | 黑、红、绿 （其他颜色可定做） | 5米/卷，50kg标准件 |

注：黑色3mm、5mm、8mm常备现货

绝缘胶垫使用及保管注意事项

- 在使用时，地面应平整，无锐利硬物。铺设绝缘胶垫时，绝缘胶垫的接缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒。

- 使用过程中发现绝缘胶垫有裂纹、划痕、厚度减薄等不足以保证绝缘性能的情况是，应及时更换。

- 绝缘胶垫应避免阳光直射或锐利金属划刺，存放时应避免与热源（暖气等）距离太近，以防止加剧老化变质，从而使绝缘性能下降。

- 绝缘胶垫应保持干燥、清洁，注意防止与酸、碱及各种有类物质接触，以免受腐蚀后老化、龟裂或变黏，从而降低绝缘性能。

- 绝缘胶垫应每半年用肥皂水清洗一次。

绝缘胶垫的测试项目、周期和要求

绝缘胶垫每年进行一次工频耐压试验。试验接线及方法：试验时使用两块平面电极板，电极距离可以调整，以调到与实验品能接触时为止。把一整块绝缘胶垫划分成若干等分，试了一块再试相邻的另一块，直到把所化等分全部试完为止。试验时先将要试的绝缘胶垫上下铺上湿布，布的大小与极板的大小相同，然后再在湿布上下面铺好极板，中间不应有空隙，然后加压试验，极板的宽度应比绝缘胶垫小10-15cm。

绝缘胶垫实用性问答

1、绝缘胶垫是怎么包装的？

绝缘胶垫逐一包装在有足够强度的包装袋里，内层透明塑料袋，外层编织袋包装，不折叠不挤压，确保避免损坏。

2、绝缘胶垫怎样储存？

绝缘胶垫应储存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。储存环境温度宜为10℃～21℃之间。

3、怎么铺设绝缘胶垫？

绝缘胶垫本身有一定重量，有较好的抓地性，可以直接平铺在地面上，一般无需胶水固定；接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口，对齐拼接后可保证无明显缝隙，不影响美观及绝缘胶垫正常使用，如对外观要求严格可用焊枪连接。

4、绝缘胶垫在维护和使用中有什么要求？

（1）使用前测试。每次使用前都要对绝缘胶垫的上下表面进行外观检查。如果发现绝缘胶垫存在可能影响安全性能的缺陷，如出现割裂、破损、厚度减薄等不足以保证绝缘性能情况时，应禁止使用，及时更换。

（2）温度。绝缘胶垫应使用于环境温度介于-25~+70℃的区域。

（3）使用中保护。绝缘胶垫应避免不必要地暴露在高温、阳光下，也要尽量避免和机油、油脂、变压器油、工业乙醇以及强酸、强碱物体接触，应避免尖锐物体刺、划。

当绝缘胶垫脏污时，可在不超过65℃水温下对其用肥皂进行清洗，再用滑石粉让其干燥。如果绝缘胶垫粘上焦油和油漆，应马上用适当溶剂对受污染的地方进行擦拭，避免溶剂使用过量。汽油、石蜡和纯酒精可用来清洗焦油和油漆。

对潮湿的绝缘胶垫应进行干燥处理，但干燥处理的温度不能超过65℃。