JFY-801使用说明书

## 产品概述

本产品是一款智能型电动机综合保护器，是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术，高亮度LED显示，通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流，可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时，内部继电器触点断开，切断电动机电源。

## 主要功能

    - 电流显示

    - 过载保护

    - 欠载保护

    - 缺相保护

    - 三相不平衡保护

    - 自动恢复

    - 故障电流锁定

    - 内置时间继电器功能

## 主要技术指标

| 指 标 | 型 号 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | JFY-801 | JFY-802 | JFY-808 | JFY-811 | JFY-813 |  |
| 额定电流设定范围 | 1～100 | 1～30 | 3～90 | 1～1000 | 0.2～10 | A |
| 电流量程 | 150 | 150 | 450 | 1000 | 15 | A |
| 电流测量精度 | ±1% | - |
| 电源电压 | AC 220V | V |
| 触点容量 | 3A/440VAC（纯阻性负载） | - |

## 操作指南

  - 查看A、B、C三相电流

正常工作时显示的是三相平均电流，按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁，表示这是锁定在发生故障那一刻的电流（这时电动机已断电，实际电流为0）。

  - 电动机额定电流值设置（整定电流）

长按“Sel”键2秒，显示“设定”，用“(”或“(”键改变设定值（按住“(”或“(”键不放可连发），设置好后按“Sel”键退出设置状态。

  - 告警（保护）状态恢复

发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时，会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样，继电器断开，并且锁定在断开状态。这时只要按“(”或“(”键即可从保护锁定状态恢复。

  - 参数设置

在显示电流的状态下，长按“(”键5秒，进入参数设置状态，这时显示器上显示“Fxx”，其中xx是两位数字，表示参数代码。用“(”或“(”键可选择参数代码，按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值，这时再用“(”或“(”键即可对参数值进行设置，设置完成后再按“Sel”键，回到显示参数代码状态。

内部参数代码如下表所示：

| 类别 | 代码 | 参数名称 | 设定范围 | 出厂 设定 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载保护类 | F11 | 电动机额定电流 （整定电流） | JFY-801 | 1.0 – 100 | 20 | A | 这个参数可以直接长按Sel键设定 |
|  |  |  | JFY-802 | 1.0 – 30.0 | 10 |  |  |
|  |  |  | JFY-808 | 3.0 – 90.0 | 20 |  |  |
|  |  |  | JFY-811 | 1～1000 | 20 |  |  |
|  |  |  | JFY-813 | 0.2～10 | 3 |  |  |
|  | F12 | 反时限曲线 | 0 - 5 | 1 | - | 0表示定时限，1-5为反时限，请参见工作原理说明，JFY-801无此参数 |
|  | F13 | 定时限动作时间 | 0.1 – 60.0 | 3.0 | 秒 | 在F12=0时起作用 |
| 欠载保护类 | F14 | 欠载动作点 | 0 - 80 | 20 | % | 电流低于额定电流（F11）的设定百分比时，产生欠载告警 |
|  | F15 | 欠载动作时间 | 0.1 – 60.0 OFF | OFF | 秒 | “OFF”表示关闭欠载保护功能， |
| 缺相和三相不平衡类 | F21 | 三相不平衡动作点 | 1 – 50 | 20 | % |  |
|  | F22 | 三相不平衡动作时间 | 0.1 – 60.0 OFF | 5.0 | 秒 | 缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能 |
|  | F23 | 缺相动作时间 | 0.1 – 60.0 OFF | 2.0 | 秒 |  |
| 自动恢复类 | F51 | 自动恢复次数 | 0 - 10 | 1 | 次 | F51设为0表示不允许自动恢复; 具体设置方法参见工作原理说明 |
|  | F52 | 自动恢复间隔时间 | 0.1 – 99.9 | 15.0 | 分钟 |  |
|  | F53 | 重复故障间隔时间 | 1 - 999 | 60 | 分钟 |  |
| 附加功能类 | F61 | 上电延时 | 0 – 999 | 0 | 秒 | 通电若干秒后再吸合继电器，相当于一个时间继电器功能 |
|  | End | 退出设置状态 | - |

## 基本工作原理

  - 电流检测

通过内置的电流互感器检测负载电流，所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。

  - 过载保护

过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式，JFY-801只有定时限模式，JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。

    - 定时限模式

当负载电流超过额定电流（参数F11），并且持续时间达到设定的过载动作时间时（参数F13），继电器断开，切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。

    - 反时限模式

过载动作时间和过载电流的大小有关，负载电流超过额定电流越多，则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线，JFY-802、808均提供5 条反时限曲线，见下表：

| 过载倍数 | 反时限曲线(F12) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 1.1 | 930 | 1861 | 2791 | 3721 | 4651 | F13 (定时限) |
| 1.2 | 296 | 593 | 889 | 1185 | 1482 |  |
| 1.5 | 87 | 174 | 261 | 349 | 436 |  |
| 2 | 35 | 69 | 104 | 138 | 173 |  |
| 3 | 13 | 25 | 38 | 51 | 63 |  |
| 4 | 6.7 | 13 | 20 | 27 | 34 |  |
| 5 | 4.2 | 8.4 | 13 | 17 | 21 |  |
| 6 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 12 | 14 |  |
| 7 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10 |  |
| 8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 |  |
|  | 以上为过载动作时间(单位:秒) |

  - 欠载保护

当负载电流低于设定点（参数F14），并且持续时间达到设定的欠载动作时间时（参数F15），继电器断开，切断电动机电源。此功能默认关闭，需要时请设置参数F15。

负载电流过小时，不进行欠载检测，防止在电机断电状态产生误动作。

  - 三相不平衡保护

三相不平衡率的定义为：任一相电流与三相平均电流差值的绝对值，取其中的最大值，除以三相平均电流，即为三相不平衡率。

当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点（参数F21），并且持续时间大于三相不平衡动作时间（参数F22）时，继电器断开，切断电动机电源。

负载电流过小时，不进行三相不平衡检测，防止在电机断电状态产生误动作。

  - 缺相保护

缺相可以认为是一种严重的三相不平衡，当三相不平衡率大于50%时，认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定，一般这个时间比三相不平衡动作时间（参数F22）要短。

负载电流过小时，不进行缺相检测，防止在电机断电状态产生误动作。

  - 自动恢复

自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时，有机会自动恢复工作，防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为：例如F51=3，F52=15，F53=60，其效果是：发生故障停机后，过15分钟自动恢复（F52=15），这样可以重试3次(F51=3)，如果故障重复发生3次以上，并且重复故障的间隔时间短于60分钟(F53=60)，则锁定在停机状态，则需要人工恢复(按“(”键或断电)。

如果不需要自动恢复功能，只要将F51设为0。

  - 时间继电器功能

如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能，则保护器通电后，继电器不是立即吸合，而是延时一段时间后再吸合，延时时间由参数F61设定，这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。

## 外形尺寸

七、接线图

    - 电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔

    - 端子1为内部继电器常开点，2为常闭点，3为公共点。保护器在断电状态下，内部继电器是在释放状态，1、3断，2、3通，通电后，继电器立即吸合（如果启用了时间继电器功能，则延时吸合，见参数F61），1、3通，2、3断，控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时，继电器释放，断开电动机电源。