JFY-5-1电源保护器使用说明书

- 产品概述

1.产品特点

本产品是一种智能型电源保护器件，采用微控制器和数字处理技术，集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护和计时计次功能于一体，中文液晶显示，具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。

2.适用范围

本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统，替代传统的相序继电器和过欠压保护器。

二．    主要技术参数JFY-5-1

电压显示  过欠压保护  缺相保护  相序保护  计时和计次  故障记录  声光报警

1.电源电压：三相280V～450V AC                2.电压测量精度：±1%             3.输出触点容量：3A/250VAC                          4.工作环境：温度-20C～70C湿度85%，无凝露    5.频率：50/60HZ                  6.外形尺寸：（长*宽*高）：48*48*90mm

三、     操作指南

1.显示功能

在正常显示时，液晶显示屏中间显示的是当前的电源电压值(AB相之间的电压)

2.告警功能

当发生电源过欠压、缺相、错相等故障时，液晶显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“错相”等字样，继电器输出触点断开。JFY-5-1同时发出声光报警，可按任意键消除告警音和故障时间。

- 3.设置过欠压值

长按“Sel”键2秒，液晶显示屏上显示“设定”和“过压”字样，这时用“▲ ▼ ”键改变过电压设定值（“▲”键增1V，“▼”键减1V，按住不放超过0.5秒则快速增减）。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值，完成后再按“Sel”键退出设置状态。(注：过欠压值也可用内部参数F11和F12设置，效果是一样的)。

过压值设到最大会显示“OFF”，表示关闭过压告警功能；欠压值设到最小会显示“OFF”，表示关闭欠压告警功能。

- 4. 内部参数设置

在显示电压状态，长按“▲ ”键5秒，进入参数设置状态，这时显示器上显示“Fxx”，其中xx是两位数字，表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码，按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值，这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置，设置完成后再按“Sel”键，回到显示参数代码状态。

内部参数代码如下表所示：

| 类别 | 代码 | 参数名称 | 设定范围 | 出厂设定 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压设类 | F11 | 过电压设定值 | 200-500 OFF | 437 | V | 当电压≥437V时产生告警，≤435V时恢复；当电压≤304V时产生欠压告警，≥306V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。 |
|  | F12 | 欠电压设定值 | OFF 150-380 | 304 | V |  |
|  | F13 | 过欠压恢复回差 | 1-20 | 2 | V |  |
| 动作时间 | F21 | 过欠压动作时间 | 0.1-20 | 5.0 | 秒 | 各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。错相或错相动作时间设定“OFF”表示关闭缺相或错相告警功能。 |
|  | F22 | 缺相动作时间 | 0.1-20 OFF | 3.0 | 秒 |  |
|  | F23 | 错相动作时间 | 0.1-20 OFF | 2.0 | 秒 |  |
|  | F98 | 显示CA相AB相之间相位差 | 正常相序时显示240度左右，错相显示120度左右，缺相显示0 |
|  | END | 退出设置 |  |

四、接线图

- 接线图注：

- 继电器输出在仪表正常工作时闭合，仪表失电或故障保护状态断开。

- AB相是仪表的工作电源，仪表工作时显示的电压和过欠压保护都是基于AB相电压。如果A相或B相缺相，则仪表不显示，继电器输出断开。

- JFY-6-1计数信号为电压信号，可适应80～450V宽电压范围(如需其它电压规格可定制)，交直流均可，如果是直流电压要注意正负极性。

五、故障分析与排除

| 故障记录 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不显示 | 电源不通 | 检查AB相电源，应在170V～450V之间 |
|  | 接线错误 | 检查接线 |
|  | 接触不良 | 检查仪表和底座之间是否插紧 |
| 显示电压不准 | 偏差在±1%以内(约3-4V)为正常现象 | 无须处理,或定制更高精度的仪表 |
|  | 电源电压不是50/60Hz正弦交流电 | 本仪表不适用于非正弦交流电,并且适用的频率范围限于40-70HZ之间 |
|  | 计量方法有误 | 本仪表显示的是AB相电压,计量时务必和 Ab相电压做对比 |
| 过欠压告警点不准 | 显示电压不准 | 参见上一条 |
|  | 过欠压恢复回差造成的误解 | 过欠压告警发生后,撤消告警的电压比过(欠)压告警点低(高),可能会造成电压正常但仍在告警的误解,请检查参数F13 |
| 过欠压不告警 | 过欠压告警功能被关闭 | 检查参数F11和F12 |
|  | 过欠压动作时间造成的误解 | 电压过高或过低必须持续一定的时间才会产生告警,这个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F21 |
| 缺相或错相不告警 | 缺相或错相告警功能被关闭 | 检查参数F22和F23(缺相或错相动作时间设到OFF表示关闭告警功能） |
|  | 缺相动作时间或错相动作时间造成的误解 | 缺相和错相必须保持一定的时间才会产生告警，这两个时间是可设置的，如果时间设置得较长，可能会造成不告警的误解，请检查参数F22和F23 |
| 缺相时不显示 | AB相为仪表电源，如果A相或B相缺相，则仪表失电不显示 | 正常现象。本仪表只有C相缺相时才会显示，AB相缺相时不显示，但能保护 |