DVE6-2-7电压监视器使用说明书

- 产品概述

1.产品特点

本产品是一种智能型电压监视器，采用微控制器和数字处理技术，集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护、功能于一体，中文液晶显示，具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。

2.适用范围

本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统，替代传统的相序继电器和过欠压保护器。

二．    主要技术参数

主要功能

1	电压显示   	    显示当前电源各相平均电压值

2	过欠压保护	    超出设定值,切断设备电源

3	缺相保护	         当三相电源缺相时切断设备电源

4    相序保护          当三相电源相序错误时切断设备电源

5	三相不平衡保护	当三相电源不平衡时切断设备电源

6	声光报警	         上述故障发生时发出声光提示

技术参数

1.电源电压：三相相电压220V   线电压380V

2.电压测量精度：±1%

3.输出触点容量：8A/250VAC

4.工作环境：温度-40C～80C湿度85%，无凝露

5.频率：50/60HZ

6.外形尺寸：（长*宽*高）：48*48*90mm

三、操作指南

1.显示功能

在正常显示时，显示屏中间显示的是当前的电源相电压的平均值。安“SEL”健可以切换显示A，B，C三相电压

2.告警功能

当发生电源过欠压、三相不平衡、缺相、错相等故障时，显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“不平衡”、“错相”等字样，继电器输出触点断开，同时发出声光报警，可按任意键消除告警音和故障时间。

3.设置过欠压值

长按“Sel”键2秒，显示屏上显示“设定”和“过压”字样，这时用“▲ ▼ ”键改变过电压设定值（“▲”键增1V，“▼”键减1V，按住不放超过0.5秒则快速增减）。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值，完成后再按“Sel”键退出设置状态。

(注：过欠压值也可用内部参数F11和F12设置，效果是一样的)。

过压值设到最大会显示“OFF”，表示关闭过压告警功能；欠压值设到最小会显示“OFF”，表示关闭欠压告警功能。

4. 内部参数设置

在显示电压状态，长按“▲ ”键5秒，进入参数设置状态，这时显示器上显示“Fxx”，其中xx是两位数字，表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码，按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值，这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置，设置完成后再按“Sel”键，回到显示参数代码状态。

内部参数代码如下表所示：

| 类别 | 代码 | 参数名称 | 设定范围 | 出厂设定 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压设类 | F11 | 过电压设定值 | 100-400 OFF | 253 | V | 当电压≥253V时产生告警，≤251V时恢复；当电压≤176V时产生欠压告警，≥178V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。 |
|  | F12 | 欠电压设定值 | OFF 52-220 | 176 | V |  |
|  | F13 | 过欠压恢复回差 | 1-20 | 2 | V |  |
| 动作时间 | F21 | 过欠压动作时间 | 0.1-60 | 5.0 | 秒 | 各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。错相或错相动作时间设定“OFF”表示关闭缺相或错相告警功能。 |
|  | F22 | 缺相动作时间 | 0.1-30 OFF | 3.0 | 秒 |  |
|  | F23 | 错相动作时间 | 0.1-30 OFF | 2.0 | 秒 |  |
|  | F24 | 三相不平衡动作点 | 1-50 | 10 | % |  |
|  | F25 | 三相不平衡动作时间 | 0.1-60 OFF | 5.0 | 秒 |  |
|  | END | 退出设置 |  |

四、接线图

- 接线图注：

- 端子1-4为两组内部继电器输出，正常工作时控制触点闭合，告警触点断开。

- 继电器在任一相有电时均能正常工作，使用时勿忘接零线，显示的电压和过欠压保护都是安相电压来计算的。