# 井用潜水电泵使用前的注意事项

在您选择与使用井用潜水电泵时，请您仔细阅读本说明书

在使用井用潜水电泵前简要检查与注意事项如下（详细说明见说明书）：

（一）井径的检查：

机组安装前，检查井的内径是否符合机组下井部分外形尺寸的要求。

（二）检查潜水电机腔内的液体与绝缘电阻

检查潜水电机内腔是否按规定已充满蒸馏水或洁净清水，注水一定要认真防止假满，如果发现没有充满，必须补足。

潜水电机的引出电缆在连接配套电缆前，需用500伏兆欧表测量潜水电机绕组对机壳的绝缘电阻，其数值应不低于150MΩ的要求。

（三）检查机、泵安装尺寸

潜水泵与潜水电机需要现场组装时，必须检查潜水电机与潜水泵的配套尺寸，严格控制潜水电泵的窜动量（一般在1-2mm左右），并要求在联轴器处盘动潜水电泵均匀转动，无卡滞现象。

（四）检查动力电缆的接头绝缘与密封处理

潜水电泵下井前，潜水电机引出电缆与配套动力电缆连接时，必须将电缆接头处进行可靠密封，各相芯线不得相互交叉。（接头方法见说明书？页）

（五）检查潜水电泵的使用条件（按说明书？页要求）

（六）检查井用潜水电泵电气保护装置

潜水电泵在初次（不经常）启动或电网容量较小时，最好采用降压启动。潜水电泵控制柜的容量应与潜水电机的功率相对应。如客户自行配制控制柜，则控制柜必须配有短路、缺相、过流及丢转延时跳闸等保护装置，动作灵敏可靠，以保证潜水电泵的安全运行，潜水电泵每次启动间隔时间最少为20分钟。

（七）检查电源电压

电压380V偏差不超过±5%，频率50Hz偏差不超过±1%的三相交流电源（特殊电压或特殊频率需提前订购），电压太高或太低都会影响潜水电泵的正常使用，严重时会使潜水电泵的电机绕组损坏。

（八）检查潜水电泵扬程选择是否适当

确保实际需要扬程和潜水电泵的额定扬程相符，才能保证潜水电泵可靠运转，充分发挥潜水电泵效能，潜水电泵额定扬程和实际需要扬程之差，一般不超过额定扬程的20%。

（九）检查动力电缆的固定

装卸井用潜水电泵时，决不可拖拉电缆，防止潜水电机内部电缆接头的损坏，引起漏水或漏电的严重事故。下井时不能让电缆处于自由悬挂状态，因为当电缆线足够长时，电缆线的本身自重会导致电缆的过度拉伸或损坏，每隔3-6米的距离，要用专门的电缆夹，将电缆固定在出水管上。

（十）检查潜水电泵的潜水深度

对井用潜水电泵来讲，潜水电泵的潜水深度指井水的动水位到潜水电泵的距离。正确的浸水深度应不小于3米，但不得大于70米，潜水电泵底部距离井底不小于5米。浸入深度太浅，潜水电泵抽水时可能有部分空气泡吸入，影响潜水电泵的出水量及使用寿命；浸水深度太深，容易引起机械密封泄漏以及潜水电机绕线组绝缘电阻下降。

目    录

一、井用潜水电泵产品概述………………………（？）

（一）井用潜水电泵的介绍、用途与特点…………（？）

（二）井用潜水电泵的工作原理与产品结构说明……（？）

（三）本公司生产的井用潜水电泵型号及特点………（？）

二、井用潜水电泵使用条件与技术要求………（？）

三、井用潜水电泵产品型号及技术参数……………（？）

四、井用潜水电泵的选型………………………（？）

五、井用潜水电泵安装、使用和维护注意事项…（？）

（一）安装注意事项……（？）

（二）使用注意事项…（？）

（三）维护注意事项…（？）

六、故障现象与解决方法………（？）

一、井用潜水电泵产品概述

（一）井用潜水电泵的介绍、用途与特点

1、井用潜水电泵的介绍、用途

井用潜水电泵是由YQS型潜水三相异步电动机和QJ型潜水泵组成，是从深井中提水的重要设备，使用时整个潜水电泵机组完全浸入水中工作，把地下水提取到地表，广泛用于从深井中提取生活用水；城市、工矿企业给排水，工业冷却；农业排灌、园林喷灌；海水提升、填海造地真空预压降水，潜热水电泵还可用于地热的开发利用、温泉洗浴、供暖系统等。

2、井用潜水电泵的主要特点

潜水电机、潜水泵为独立分体设备，工作时通过联轴器直接连为一体潜入水中，其特点为：无噪音、不污染水质、不需要泵房建筑，结构简单紧湊、体积小、重量轻，安装、使用、维护方便，效率高、运转安全可靠等。

（二）井用潜水电泵的工作原理与产品结构说明

1.工作原理

潜水电泵完全潜入水中，吸入口和泵流道内充满水。潜水电机启动后拖动水泵叶轮高速旋转，在离心力的作用下，叶轮流道里的水向外射出，压入导流壳，此时在叶轮入口处就形成真空低压区，水井（池）的水在外界大气压下经吸入口流入泵内，继而吸入的水又被叶轮甩出，经过导流壳进入抽水管。泵的叶轮不断旋转，连续吸水、压水，水源不断地从低处被抽吸上来，扬到高出或远方。

2.本公司产品结构、说明

（1）产品结构分解（见图一）：

水泵部分主要由泵轴、进水节、叶轮、导流壳、橡胶轴承、逆止阀体（选装件）等件组成。

电机部分主要由底座、调节套、止推轴承、滑板、下导轴承、上导轴承、定子、密封、转子、甩砂环、电缆等件组成。

（图一）产品结构图

（2）产品结构说明：

①潜水电机为充水湿式潜水三相异步电动机，电机腔内充满洁净清水，用于冷却电机和润滑轴承，电机底部的调节套用于调整由于电机温升变化引起的机体内部水的胀缩压差。

②为了防止井水中的砂粒进入潜水电机内部，电机上端轴伸处装有骨架油封，并安装一甩砂环，组成防砂结构。

③为了防止启动时水泵轴上窜，水泵轴和电机轴由联轴器联为一体，并在电机下部安装上止推轴承。

④电机和水泵轴承的润滑均为水润滑。

⑤电机定子绕组采用优质耐水绕组线，并根据环境水温的不同，采用不同耐高温等级的绕组线。

⑥潜水电泵为单吸多级立式离心泵。

⑦潜水电泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上；导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。

⑧高扬程潜水电泵上部装有逆止阀体，避免停机时水垂造成机组破坏。

（三）本公司生产的产品及特点

1、本公司生产的产品型号：

本公司专业生产YQS系列潜水电机和QJ型全系列潜水电泵，潜水泵型号有150QJ, 175QJ,200QJ,250QJ,300QJ,350QJ等,YQS系列电机功率有3kW-500kW等,流量5-600立方,扬程从6米-600米,适用电压380-660V；产品范围规格齐全、品种繁多。

2、本公司生产的产品特点：

（1）本公司生产的潜水电泵的动力源—潜水电机，聘请专家全新设计，各机座号的单机最大功率比GB/T2818-2002增加，产品性能优良，启动性能好，转速高，效率和功率因数分别比国家标准提高了1～2% 。

（2）本公司潜水电泵叶轮、泵壳设计合理，单级扬程高，轴向力小运行稳定可靠。

（3）本公司产品较老产品尺寸缩短、重量减轻，更加便于运输与安装。

（4）本公司潜水电泵机组效率高，降低了能耗，具有明显的节能效果。

二、井用潜水电泵的使用条件与技术要求

（一）使用条件

1.供电：

（1）电压380V偏差不超过±5%，频率50Hz偏差不超过±1%的三相交流电源（特殊电压或特殊频率需提前订购）。

（2）变压器的容量满足电机功率需求，负载功率不应超过其容量的75%。

2.水质（水质超标需提前订购）：

（1）无腐蚀性清水，水温不高于20℃；

（2）水中含砂量（固体杂质含量即质量比）不大于0.01%；

（3）酸碱度PH值在6.5~8.5范围内；

（4）水中硫化氢的含量不大于1.5mg/L；

（5）水中氯离子的含量不大于400mg/L 。

3.井的涌水量

井的涌水量应能满足潜水电泵的出水量和连续运转，潜水电泵的出水量应控制在额定流量的0.7～1.2倍。

（二）技术要求

1.潜水电机内腔必须充满蒸馏水（或洁净的清水）。

2.潜水电泵必须完全潜入水中工作，且至少浸入动水位3米以下，浸入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不小于5米。

3.潜水电泵应垂直于井内立式使用（其他使用方式需提前订购）。

4.潜水电泵必须按要求规定匹配电缆，并且选用专用的潜水电泵电气控制装置（含有短路、缺相、过流、过载保护功能）。

5. 深井内径不小于相应的机座号，井管内壁应平直、光滑不得有凸起或井管错位现象。

三、井用潜水电泵产品型号及技术参数

（一）本公司产品型号与技术参数

1、型号含义：

水泵                            电机

2、产品型号及性能参数：（见下表）

| 200QJ20-442 |  | 442 |  |  |  |  |  | 45 |  | 92.0 | 84.0 | 0.85 |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※注：若因我公司技术改进而改变以上井用潜水电泵主要数据，请以本公司潜水电泵铭牌上数据为准。

四、井用潜水电泵的选型

（一）了解具体使用需求与条件

即：所需流量的大小、扬程高低、变压器配置、使用水质、使用环境

（二）选择潜水电泵机座号

根据已有的井径选择井用潜水电泵(井径系列)的机座号(100mm、150mm、175mm、200mm、250mm、300mm、350mm等)，潜水电泵机座号应小于或等于深井的内径。

井径为200mm(8″)可选择机座号为200QJ及以下系列的井用潜水电泵，如200QJ、150QJ系列。井径为250mm(10″)可选择250QJ或200QJ以下系列的井用潜水电泵。

选用时，如果井深超过200米，应根据打井资料，并考虑井垂直度。如果井垂直度不够，应选用小一个系列潜水电泵，如250mm径选择200QJ系列，以防止电泵卡死下不去。对选用各机座号的大功率潜水电机，应保证电机表面的水流速大于0.5m/s,否则在电机外应加装吸入罩。

（三）、选择潜水电泵的流量

根据机井的最佳涌水量（查看打井资料）可选定水泵的流量。选择时根据潜水电泵的流量应小于井的最大涌水量的原则，确定出所选泵型的流量。如井的最大涌水量为60立方米/小时，可选择泵的流量为50立方米/小时或32立方米/小时，否则，当选泵的流量大于机井的最佳出水量时，滤水管(花管)的临界渗透流速大于含水层的最大允许渗透流速，将会引起含水层中的砂粒移动，造成井内泥砂流淤积，严重时会引起机井坍塌报废。

（四）、 选择潜水电泵的扬程

根据所需的扬水高度和整个管路系统损失，在已选定的泵流量情况下，选择泵的扬程。为了确保扬水可靠，所选潜水电泵的铭牌扬程应略大于实际需要扬程。

H铭牌=(1.02～1.05)H实际        H实际=H净+H损

式中  H净：进、出水面的实际垂直高度差，m;

H损：扬水管路水头损失之和，m。扬水管损失为沿程损失和局部损失之和。不同流量下不同规格钢管的每百米管路损失可由表（下表）中的数值确定。从表上可看出，一定规格的潜水泵在额定流量下，扬水管越细，损失越大；扬水越低，扬水管越粗，损失越小；扬水越高，通常扬水管径比泵出水口略大或相等，以减小管路损失。

| 钢管每百米损失表 |
| --- |
| 流量 管径 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 200 |
| 50 | 5.18 | 18.7 | 28.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.44 | 5.21 | 7.83 | 11.15 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 0.52 | 1.90 | 2.87 | 4.68 | 6.54 | 10.32 | 16 | 24.7 |  |  |  |  |
| 100 | 0.18 | 0.64 | 0.97 | 1.55 | 2.31 | 3.49 | 5.38 | 8.33 | 12.59 | 19.09 |  |  |
| 125 |  | 0.22 | 0.33 | 0.5 | 0.78 | 1.18 | 1.8 | 2.81 | 4.25 | 6.7 | 8.05 |  |
| 150 |  | 0.09 | 0.13 | 0.2 | 0.32 | 0.48 | 0.75 | 0.16 | 1.75 | 2.7 | 3.35 | 6.31 |
| 注：流量单位为立方米/小时，若用塑料管，其沿程损失大约为钢管的0.7倍。 |

潜水电泵的进水口应淹没在动水位下3米，且潜水电泵机组下端与井底应保持不低于5米的距离。扬水管长度可根据动水位深度确定，考虑到动水位的波动，确定扬水管长度时可适当增加潜水电泵进水口的潜水深度。

例：有一成井，具体资料如下，请为该井选购一台潜水电泵。

①　机井直径为200mm;

②　井涌量为60立方米/小时;

③　井中净水位至井台的垂直距离为40米;

④　试抽水时，净水位下降10米稳定;

⑤　水从井中提出后，输送一斜坡顶，坡度为30度，坡长为100米

解：H净=40+10+100×sin30゜=100(米)

管路：1=40+10+100=150(米)

根据表查得，选择流量为50立方米/小时时，配3″管路比较经济。

其管路总损失：H损=150×10.32%=15.48(米)

H实际=100+15.48=115.48(米)

H铭=1.05×115.48=121.25(米)

查井用潜水电泵使用说明书后，选用200QJ50-130-30kW型井用潜水电泵比较合理

五、安装、使用和维护的注意事项

（一）安装注意事项

1.深井的检查：

- 井径的检查：

机组安装前，检查井孔的内径是否符合机组下井部分外形尺寸的要求。

- 深井水质水温的检查：

①新打的深井，首先应用空气压缩机或旧的潜水电泵洗井，使抽出的井水达到规定的值。

②检查深井的水质和水温在符合使用条件的前提下方可安装使用潜水电泵。

2.潜水电泵的检查：

（1）收货时应仔细检查潜水电泵是否与所订货物相符，机组有无断、裂，检查电缆有无破损，扬水管是否正直，紧固件有无松动现象，转动泵轴一周是否均匀轻快。

（2）若遇电机与泵体分体运输时需先连接成电泵机组：安装联轴器，将电机与泵体连接架连成一体，使电机轴头与泵体轴头对紧不能有间隙，将顶丝顺联轴器上的顶丝孔拧紧，检查叶轮上下窜量间隙(机组窜量间隙为1-2mm),转动联轴器一周应均匀轻快，最后安装滤水网与护线槽盒。

（3）旋开潜水电机放气螺栓和注水螺栓，向电机内腔注满蒸馏水或洁净的清水（注水要认真防止假满），存放6小时后，检查电机绕组绝缘电阻，用500V摇表测其值不低于150MΩ。

（4）同时检查电机各接口应无漏水现象。

（5）检查电缆，选择电缆截面积是否与配套潜水电泵相符。

（6）将电缆浸入水中6小时后，用500V摇表测电缆的绝缘电阻，其值不低于500MΩ。

（7）将潜水电机引线与电缆接好（具体方法见下节《电缆接头方法与绝缘处理》），把接头部位浸入室温水中6小时后，用500V摇表测其对地绝缘电阻，其值不低于150MΩ。

3.电缆接头方法与绝缘处理

（1）电缆接头的方法与步骤

a. 三芯电缆接头时应将三个接头位置依次错开一定距离，防止短路。先将电缆的外层护套及主绝缘层剥掉，露出铜线40-60mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形，把铜芯线氧化物等清除干净（如图1）。

b.把电机引出电缆线芯与动力电缆线芯插接头分为数股（不小于6股）平均分开，将两个接头交叉在一起，交叉长度以两端线头与绝缘层对齐为宜（如图2，此方法较为实用）。

c.用裸铜线绑扎牢固、再进行搪锡焊接处理；或从中部分出一股向一端缠绕，使各股一次缠绕完毕，另一端以同样方法进行，用手钳把接头缠紧，有条件可把接头挂锡，使效果更佳（如图3）；也可采用电弧焊接或套管进行冷压（如图4、图5，截面积较大的电缆，不建议采用图4、图5。）

（图1）                            （图2）

（图3）                          （图4）

（图5）

（2）接头部位的绝缘处理

①清理焊接部位的焊渣，锉去尖角，毛刺。

②用汽油或酒精擦洗焊接表面及附近的线和缆的绝缘表层，自然凉干。

③底层用高压自粘性橡胶带半叠包扎不低于三层，每层逐渐向外延伸。包扎时须把高压自粘性橡胶带拉伸200%，包扎必须牢固扎实，在包扎第一层时不得有铜丝头露出或刺透胶带。（如图6）

④外层用聚氯乙烯带半叠包扎不低于三层。包扎时拉紧胶带，包扎必须牢固扎实。

⑤绝缘带的包扎长度及形状见（图7）

（图6）

1、电力电缆   2、聚氯乙烯粘带

3、自粘性胶带 4、裸铜线

5、电机引出线

（图7）

(3)电机引出线为双缆的接线方式如下图，接头方法与步骤同上

4.供电的检查

电源电压、频率是否和电机铭牌要求相符，其偏差是否符合使用条件规定的范围，电气控制装置（建议：电泵控制拒功率应为电机功率的1.2倍—1.4倍）是否可靠。

5.安装设备和工具的准备与检查：

①起重设备：（吊车或三角架）起吊高度应大于3m并能承受全套潜水电泵（机组、电缆、扬水管）的重量。

②工具：夹板、连接螺栓、橡胶垫，钢丝绳、扳手、克丝钳、螺丝刀、兆欧

表（摇表），压力表，绝缘橡胶自粘带（选备水位测量器）。

6.安装方法与注意事项：

（1）井用潜水电泵的下井安装方法:

井用潜水电泵（深井潜水电泵）下井安装一般有两种方式:一种是扬程很低(一般低于30m)的潜水电泵可使用软管安装;一种是扬程较高(一般在30m以上)的潜水电泵应采用钢管安装。
  ①、使用软管下井安装
     使用软管下井安装的潜水电泵，可以直接用钢丝绳或其他能承受潜水电泵和水管及管中水全部重量的绳索(如尼龙绳等)垂直吊装在井内。
   ②、采用钢管下井安装
    采用钢管下井安装的井用潜水电泵，其安装方法如图。

电泵安装示意图

a.用卡箍（下井用泵卡）卡紧井用潜水电泵潜水泵部分的上瑞，并用吊装设备吊起，慢慢下入井中，直到卡箍稳固放在井口上，卸下吊链。
    b.用另一付卡箍（下井用泵卡）卡紧一根（或多根连接好的扬水管）扬水管，距离连接管法兰15cm处用吊装设备吊起，慢慢放下准备与水泵连接，扬水管法兰与潜水电泵法兰之间垫好橡胶密封垫，用螺栓、螺母和弹簧垫圈将扬水管法兰与潜水电泵法兰均匀用力拧紧。
    c.将潜水电泵稍稍吊起，卸下潜水泵上端的卡箍，随着电泵的下井，每隔3-5米必须用电缆卡将电缆固定在扬水管上,慢慢下放水泵,直至卡箍稳固搁在井口上。

d.用同样方法将所有扬水管接在井用潜水电泵上，下入井中。
e.将井用潜水泵的引出电缆接入控制开关后，再接入三相电源。

（2）安装注意事项

①机组下井前应再次检查电机表面有无漏水现象及电机内腔的水是否灌满，再次用摇表摇测电机对地绝缘电阻，其值不低于150MΩ。

②下井时用应随时摇测电机对地绝缘电阻，其值不低于50MΩ。

③检查潜水电泵的潜水深度，确保电泵的安装高度符合安装示意图的要求。

④下泵过程中，决不可拖拉电缆，以防止损坏电缆密封和电缆接头，造成漏水或漏电的严重事故。

⑤下泵过程中若发现卡死现象，应及时旋转和扳动扬水管，以克服死点，避免卡死和损坏电泵。

（二）使用注意事项

1、潜水电泵的启动：

（1）电网容量较小时，应采用降压启动。潜水电机控制柜的容量应为潜水电机功率1.2～1.4倍。如客户自行配制控制柜，则控制柜必须配有短路、缺相、过流及丢转延时跳闸等保护装置，动作可靠灵敏，以保证潜水电泵的安全运行。

（2）为避免潜水电泵转子瞬间上窜及减小启动负荷，启动时应把出口阀门关至阀门行程的3/4处（留1/4气隙，以便放气），待启动出水后缓缓打开，按水泵工况点控制适当位置。

（3）潜水电泵开始运转后，应加强监护及观测水位变化，保证潜水电泵在工况范围内运行，待潜水电泵运行平稳后，方可投入正式运转。

（4）潜水电泵第一次投入运行4小时后，停机迅速测量其热态绝缘电阻，其值不低于0.5MΩ时，才能继续使用。

（5）潜水电泵每次启动后和停泵前，必须测定其热态及冷态绝缘电阻，以观察潜水电泵绝缘电阻变化情况。

2.潜水电泵的运行

（1）潜水电泵应在设计工况点范围内运行，此时轴向力适中，水泵效率最高，经济可靠。

（2）潜水电泵每运行8小时后应全面检查一次，电流表、电压表、压力表（各仪表）等仪表的指示值是否有显著变化，电气元件各电路节点是否发热，潜水电泵运转是否有异常噪音，正常工作电流是否超过电机铭牌上规定的额定电流值。

3. 潜水电泵的停泵

（1）潜水电泵停泵前，为防止水的倒流，在切断电源的同时关闭阀门。重新启动时，须在停车20分钟后进行，以防潜水电机内温升过高。

（2）有下列情况之一者，应立即停止运行：

①潜水电泵的工作状态没有改变，电压为额定值而电流超过电机额定电流值时；

②出水量不正常，间歇性出水，水中含砂量显著增加；

③潜水电机绝缘电阻热态时低于0.5MΩ；

④潜水电泵机组有明显的噪音和振动；

⑤电压明显不能满足使用条件，低于（或高于）额定电压5%。

（三）维护注意事项

1.运行中的维护

（1）每天检查电流，电压，出口压力，每周检查潜水电机绝缘电阻和水井动水位并逐项做好记录。

（2）使用中尽量减少潜水电泵机组启动和停泵次数。

（3）潜水电泵下井后若不连续使用，应至少每周启动一次，并运行5-10分钟，防止潜水电泵因锈蚀不能启动。

（4）潜水电泵应定期检查，并做好检修记录。

2. 潜水电泵的贮存

（1）潜水电泵每运行一年或运行不满一年，但潜水时间已达两年的，应将潜水电泵由井下吊起，进行预防性检查，实行计划维修。

（2）潜水电机可在-5℃—40℃环境下存放，贮存时应放出内部积水，表面擦干，轴头及机泵联接部位涂上防锈油脂，应直立存放于干燥、无化学腐蚀物品、常温地点。

六、故障现象与解决方法

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 电泵不能启动并有嗡嗡声 | 1.电源电压过低 2.电源断电或导线断相（单相运行） 3.电缆接头处密封失效或电缆破损 4.电机绕组线烧毁 5.电机导轴承抱紧转子 6.泵壳或叶轮内有异物，水泵卡死 | 1.调整电压到规定值 2.查找并修好断电（相）处 3.查找、修复电缆接头处或电缆破损处，严重更换电缆 4.更换绕组 5.检修、更换导轴承、电机轴套 6.清除异物 |
| 不上水、出水不足或间歇性出水 | 1.水泵未浸入水中 2.扬水管破裂或联接处密封垫损坏 3.电泵反转运行 4.叶轮口环与密封环磨损 5.管路或滤水网堵塞 6.止回阀损坏 | 1.增加扬水管，扬程差别严重时应更换水泵，检查井内涌水量 2.修理破裂处或更换密封垫 3.调换任意两根电缆接头 4.修复、更换叶轮或密封环 5.清除堵塞物 6.更换止回阀 |
| 电流表显示电流过大或指针摆动大 | 1.电压过低、电缆线过长或过细 2.电泵机组安装接近动水位 3.电泵转子上窜，叶轮与壳体磨擦 4.电机导轴承或止推轴承磨损 5.水泵轴套、橡胶轴承、联轴器磨损 6.泵轴弯曲 7.电机转子不平衡 8.叶轮不平衡 | 1.调整电压，增粗电缆线 2.加深电泵潜入深度 3.关小阀门减小出水量 4.修复或更换导轴承、止推轴承 5.更换轴套、轴承、联轴器 6.调直或更换泵轴 7.检验、修复转子动平衡 8.检验、修复叶轮静平衡，更换叶轮 |
| 电泵机组剧烈振动 | 1.泵轴弯曲 2.电泵轴承部位磨损过大 3.电机转子不平衡 4.叶轮不平衡 | 1.调直轴 2.更换轴承 3.重新在动平衡机上校转子动平衡 4.重新在静平衡机上校叶轮静平衡 |
| 电机绝缘电阻突然下降 | 1.电机电缆接头质量不高 2.电机绕组线绝缘自然老化或破损 3.电缆破损 | 1.重接电缆接头 2.更换绕组线或检查、修复破损处 3.检查、修复破损处 |
| 重要提示：以上故障现象均可导致电机绕组烧毁，甚至电泵报废，请您仔细阅读手册并严格遵守注意事项 |

# Text boxes

1.电控柜

2.电缆

3.泵座、弯头  4压力表

5.阀门

6.出水管

7.扬水管

8.电缆卡

9.水泵短管

10.泵体

11.电机

12.井管